Allgemeiner Vortext Busch-Jaeger Unterputz-Schaltermaterial

Sämtliche Installationsgeräte sind zu liefern, montieren

und betriebsfertig anzuschließen inkl. Klemmarbeiten.

Erforderliches Kleinmaterial und Leistungen wie z.B.

Geräte- Einbaudosen, Hohlwanddosen,

Befestigungsschrauben, Kanaleinführung, Beschriftung

etc. sind in die Einheitspreise der Installationsgeräte

einzurechnen. Das Installationsmaterial ist komplett

mit allem erforderlichen Systemzubehör eingebaut im

Baukörper und Leitungsanschluss, funktionsfertig

anzubieten. Installationsgeräte sind mit Schrauben an

der Gerätedose zu befestigen. SCHUKO-Steckdosen sind

mit Isolierstoffeinbaudose und Klemmen zur

Durchgangsverdrahtung zu liefern.

Als Schalter-, Anschluss- und Abzweigdosen sind

Kunststoffdosen mit Befestigungsschrauben zu verwenden.

Die Montagehöhe für Schalter und Steckdosen

beträgt, falls in den Ausführungszeichnungen nicht

anders vermerkt, über OKFFB:

Steckdosen 0,30 m

Schalter und Taster 1,05 m

Der betriebsfertige Anschluss aller Geräte versteht

sich einschl. Zulieferung der evtl. erforderlichen

Einführungsmaterialien und aller sonstigen Klein- und

Kabelmaterialien. Es dürfen nur solche Schalter und

Taster installiert werden, die aus Gründen der

allgemeinen Sicherheit bei entfernter Abdeckung in

eingebautem Zustand, gem. DIN VDE 0620/05.92, von vorn

berührungssicher sind, Anordnung des Leiteranschluss

Schalter /Taster von hinten, somit können UP-Einsätze

und SELV- Einheiten in Mehrfachkombination installiert

werden.

Die blauen Installationsgeräte wie Schalter oder Taster

sind zum zwecke der Beleuchtung, z.B. gem.

Arbeitsstättenrichtlinie, mit Nullklemme ausgestattet.

Zu diesem Zwecke, werden die Beleuchtungseinsätze

mittig von hinten steckbar und von vorn reversierbar

eingesetzt. Die oben benannte Funktion kann durch

drehen des Einsatzes frei gewählt werden.

Sämtliche Schalter und Dosen sind bündig mit der

fertiggeputzten bzw. gefliesten Wand zu setzen. Bei

Sicht- und Verblendmauerwerk bzw. bei gefliesten Wänden

sind die Dosen nach Wunsch des AG z.B. im Fugenkreuz

anzuordnen.

Die nachfolgend aufgeführten Installationseinheiten

müssen, soweit nicht anders gefordert, folgende

Qualitätsansprüche erfüllen. Sollen andere als der

Planung zugrundeliegende Fabrikate eingesetzt werden,

ist der Nachweis der Gleichwertigkeit auf Grundlage aller geforderten Eigenschaften mit Abgabe des

Angebotes nachzuweisen.

Fabrikat der Planung Unterputz: Busch-Jaeger

Typ:

Farbe: